## Studie rekonstrukce elektroinstalace domu

## na Občinách č.p. 977

## Hradec Králové 9

## Studie rekonstrukce elektroinstalace domu na Občinách č.p. 977 Hradec Králové 9

Předmět studie:

Předmětem studie je posouzení stávající  elektroinstalace  v objektu a možnosti nového napojení bytů se zvýšeným příkonem.

2. Podklady:

- revizní zpráva

- stavební výkresy

- příslušné předpisy a normy ČSN

3.  Základní technické údaje – současný stav

3.1 Rozvodná soustava

Rozvodná soustava: stoupací vedení  3NPE, 400V, AC, 50 Hz, TN-C.

rozváděče R2,R3  3NPE, 400V, AC, 50 Hz, TN-C.

rozváděče RS1,RS2  3NPE, 400V, AC, 50 Hz, TN-C.

rozváděč RD1  1NPE, 230V, AC, 50 Hz, TN-C

bytové rozváděče  1NPE, 230V, AC, 50 Hz, TN-C

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie ve smyslu ČSN 341610 je číslo 3, tj. bez   zajištění zvláštním opatřením.

3.2 Ochrana před úrazem el. proudem.

Je podle ČSN 34 10 10 platné v době realizace: živých částí ………izolací čl.29

krytem čl. 27

neživých částí ….nulováním čl.72

pospojením čl. 91

zařízení II. třídy

3.2 Připojení objektu na rozvodnou síť.

Objekt je napájen ze sítě ČEZ Distribuce a.s.  U hlavního vchodu je osazena rozpojovací skříň RIS 2. Přípojka do elektroměrového rozváděče je vodičem AY 4x25 v ochranné trubce.

Elektroměrový rozváděč je osazen v rozvodně, pro byty jsou elektroměrové rozváděče i na schodišti.

4. Rozsah studie.

4.1  Současně platné technické norny ČSN.

Technické předpisy a normy :

ČSN 33 2000-1 ed.2		Elektrická zařízení a základní hlediska.

ČSN 33 2000-3		Stanovení základních charakteristik.

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1  	Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-47	           Opatření k zajištění ochrany před úrazem el. proudem.

ČSN 33 2000-5-54 ed.3        Uzemnění a ochranné vodiče.

ČSN 33 2130 ed.2 Z1-Z4      Elektrotechnické předpisy pro vnitřní elektrické rozvody.

ČSN 33 2180		           Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.

ČSN 33 3060		           Ochrana elektrických zařízení před přepětím.

ČSN EN 12464-1		Světlo a osvětlení-Osvětlení pracovních prostorů

Popis požadovaných prací.

1)  Posouzení současného stavu páteřních rozvodů, rozváděčů v společných prostorách.

Stávající páteřní rozvody jsou provedeny podle dnes neplatných ČSN. Přívod z pojistkové rozpojovací skříně RIS2 je na hraně přenosu požadovaného příkonu.  Přívody k bytům  jsou provedeny vodiči AL 2x4mm2 uloženými v trubkách. Tyto rozvody neumožňují zvyšování příkonu v jednotlivých bytech. (např. osazení el. sporáků, varných desek a pod). Jištění před elektroměry pro byty (jistič 15A/1) je nedostatečné a omezuje společné zapnutí přístrojů s větším příkonem. (např. pračka + mikrovlnná trouba a pod). Může docházet k vypnutí jističů.

Oceloplechové elektroměrové rozváděče neumožňují výměnu všech elektroměrů za třífázové.

Pokud nebudou nároky na zvýšení příkonu a periodická revize elektrorozvodů bude kladná je možné stávající provozovat.

2)   Posouzení  světelné a zásuvkové instalace ve společných prostorách.

Rozvody ve společných prostorách jsou provedeny kabely AGYC 2x2,5 na povrchu a vodiči AGY pod omítkou. Ochrana před nebezpečným dotykem nulováním dle ČSN 34 10 10. platné v době realizace. Podle platné revizní zprávy je až na drobné závady, (má odstranit uživatel objektu) po jejich odstranění je zařízení schopné bezpečného provozu.

Pokud se nebude zvyšovat příkon a doplňovat další zařízení je možné společné prostory ponechat. Doporučuji minimálně v rozváděčích vyměnit stávající jističe na nové. Pokud se budou rekonstruovat stoupací vedení, elektroměrové rozváděče a přívod z rozpojovací skříně RIS bylo by vhodné zrekonstruovat i rozvody ve společných prostorách na rozvodnou soustavu TN-S (třívodičovou) s ochranou proti úrazu el. proudem automatickým odpojením od zdroje. (zásuvkové rozvody a světelné rozvody prostorech nebezpečných přes proudové chrániče).

Rozváděč pro výměník je napojen kabelem CYKY 3Jx2,5 dle platných ČSN.

3)  Posouzení instalace v bytě.

Elektroinstalace v bytě je provedena  soustavě TN-C (dvouvodičově) s ochranou nulováním. Přívod k bytovému rozváděči je vodiči 2xAY4 uloženými v trubce, jištění před elektroměrem  je 15A/1.   Rozvody v bytě jsou provedeny vodiči AL. Tyto rozvody jištěné jističi 6A/1 neumožňují zvýšení příkonu ani osazení větších např. trojfázových spotřebičů. (el. sporák, varná deska apod.). Jištění omezuje společné zapnutí přístrojů s vyšším příkonem např. automatickou pračku + varnou konvici. Může docházet k nepožadovanému vypnutí jističe. Pro možnost instalace zařízení s vyšším příkonem je nutno z rekonstruovat  stoupací vedení a upravit měření před elektroměry.

Celkové posouzení elektroinstalace v objektu. Elektroinstalace je technicky i ekonomicky zaostalá a neodpovídá dnešním ČSN.

- Stávající příkonu objektu a možnosti jeho zvýšení.

Stávající soudobý příkon:    1 b.j. cca 5 kW.

20 b.j. 5 x 20 =100kW

soudobost pro 20 bytů ve skupině podle ČSN 34 2130 = 0,38

soudobý příkon pro byty = 100 x 0,38 = 38 KW

ostatní zařízení v objektu, (osv. výměník a další) = cca 2 x 0,5 = 1kW

Stávající soudobý příkon objektu = cca 30 kW.

Požadavky na zvýšení příkonu je nutno projednat s provozovatelem rozvodné sítě ČEZ Distribuce a.s.

Zvýšení příkonu je závislé od rozhodnutí investora na požadavky o vybavení bytů.

Podle ČSN 33 2130 ed.2 Z1-Z4 jsou 2 stupně elektrizace bytů: Stupeň A = byty v nichž se používá elektřiny k osvětlení a pro domácí spotřebiče připojované pohyblivým přívodem (do zásuvek) nebo pevně připojené přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5kVA.

Stupeň B = byty s elektrickým

vybavením jako mají byty stupně A a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu větším než 3,5kVA..

Stupeň C = byty s elektrickým

vybavením jako mají byty stupně A a B v nichž se k vytápění a klimatizaci používají el. spotřebiče se neuvažuje.

Soudobý příkon pro objekt s byty stupně A: max. příkon podle ČSN 34 2130 Z2 = 7 kW.

20 b.j. x 7 x soudobost bytů ve skupině 0,38 = 53,2 kW

ostatní zařízení v objektu, (osv. výměník a další) = cca 2 x 0,5 = 1kW

Celkový příkon objektu s byty s elektrizací stupně A = cca 54 kW

Soudobý příkon pro objekt s byty stupně B: max. příkon podle ČSN 34 2130 Z2 = 11 kW.

20 b.j. x 11 x soudobost bytů ve skupině 0,38 = 83,6 kW

ostatní zařízení v objektu, (osv. výměník a další) = cca 2 x 0,5 = 1kW

Celkový příkon objektu s byty s elektrizací stupně B = cca 85 kW

5)  Návrh úprav.

Podle ČSN 33 2130 ed.2 Z1-Z4 mají být před elektroměrem osazeny třífázové jističe 25A/3.

Podle článku  4.4.4  lze jednofázové odbočky k elektroměrům provést zařízení do soudobého příkonu 5,5kW. (nelze pokud se uvažuje s el. sporákem).

Stávající přívod z pojistkové skříně bude vyměněn. Na stávající připojení není možno připojit žádný zvýšený příkon. Podle ČSN 33 2130 ed.2 Z1-Z4 má pro 20 b.j. být pro kategorii A kabel nebo vodiče Cu 3x50+35mm2, Pro kategorii B kabel nebo vodiče Cu 3x95+70mm2. Ze stávající revizní zprávy nelze zjistit zda jsou elektroměrové rozváděče připojeny z RIS každý samostatně ( nasvědčují tomu 2 kabely zapojené na pojistky v RIS), nebo jsou rozváděče napojeny smyčkově. Pokud budou rozváděče ER napojeny samostatně mohou být použity na stávající jištění v skříni RIS (100A/3, cca 65kW) kabely nebo vodiče Cu 3x50+35mm2. Při zapojení smyčkově budou použity výše uvedené průřezy kabelů.

Pro možnost úprav v jednotlivých bytech a zvýšení komfortu doporučuji výměnu stoupacího vedení, připojení bytových rozváděčů a výměnu nebo úpravu elektroměrových rozváděčů. Pokud se v budoucnu počítá v bytech s možností zvýšení příkonu a osazení třífázových spotřebičů budou elektroměrové rozváděče osazeny nové, aby bylo zajištěno místo pro osazení všech třífázových elektroměrů. Pokud některý uživatel  nebude požadovat osazení třífázového elektroměru může být osazen jednofázový, ale kabelový rozvod k bytu bude CYKY 4x10 pro budoucí možnost výměny. Součástí studie je vzorové schéma úpravy stoupacích rozvodů a měření spotřeby el. energie.

Pokud se budou vyměňovat stoupací vedení doporučuji vyměnit i světelné rozvody ve schodišti. Rozvodnou soustavu TN-C (dvouvodičovou, vodiče L+PEN) změnit podle platných norem na TN-S (vodiče L+PE+N).

POZOR!!!

Přistaveních úpravách ve schodišti (sekání drážek) a osazování rozváděčů v suterénu je nutná spolupráce s odborníkem na statiku.

V rámci úprav elektroinstalace z bezpečnostních důvodů a z důvodů technicky zaostalé instalace výměnu elektrorozvodů v suterénu. (dle revizní zprávy po opravě drobných závad vyhovuje). Doporučuji vyměnit podružné rozváděče.

Ve společných prostorách je v současné době ochrana nulování podle ČSN 34 10 10.

Pokud bude provedena rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorech bude ochrana podle ČSN:

Neživých částí: automatickým  odpojením od zdroje – ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1

Elektrická zařízení – uzemnění a ochranné vodiče ČSN 33 2000-5-54 ed 3.

Ochrana proti zkratu je zajištěna jističi na každém vývodu z rozváděče. Ochrana proti přetížení je zajištěna jističi. Ochrana proti úrazu el. proudem je automatickým odpojením od zdroje podle ČSN 332000-4-41 ed.2 Z1. Pro zařízení ve venkovním prostředí a pro zásuvky obsluhující laici (mimo chladniček)   je  doplněná ochrana proudovými chrániči. (v technické místnosti + ochranné pospojení).

Slaboproudé rozvody jsou součástí samostatného projektu.

6. Ekonomické zhodnocení:

Jedné se o hrubý odhad nákladů na části rekonstrukcí v objektu.

Kompletní rekonstrukce bytu (1byt) ………………………….……..cca    70 000,- Kč

Úprava  bytového rozváděče pro připojení 3f kabelu (1byt)..….....cca      1 500,- Kč

Výměna elektroměrových rozváděčů vč. jištění ……….……….….cca     75 000,- Kč

Výměna stoupaček a přívodu z RIS (pro všechny byty) …………..cca   160 000,- Kč

Výměna rozváděčů společné spotřeby (ks 4 á 7 000,-) ..…………cca     28 000,- Kč

Rekonstrukce rozvodů ve schodišti vč. svítidel……………………..cca     9 000,- Kč

Rekonstrukce rozvodů ve společných prostorech vč. svítidel……..cca    48 000,- Kč

Odhad cen prací a dodávek je bez DPH

7. Závěr:

Elektroinstalace, jakož i použitý materiál musí po dokončení odpovídat platným předpisům a normám ČSN.

Po ukončení montážních prací a ověření funkčnosti, musí být před uvedením do trvalého provozu provedena dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 výchozí revize el. zařízení a ve zprávě uvedeno, zda el. zařízení je schopné spolehlivého provozu.

Studie  je zpracována dle dostupných možných informací. Při stavebních pracích  mohou být skutečnosti, které mohou ovlivnit rozsah předpokládaných prací.

POZOR!!!

Jedná se o studii potřebných prací v objektu. Tato studie nenahrazuje zpracování projektu pro provedení stavby. Před započetím projekčních prací je nutno znovu prověřit s investorem všechny požadavky na elektrorozvody.

PRÁVNÍ PŘEDPISY:

Zákon č.174/68 Sb., o odborném dozoru nad bezpečností práce, ve zněné pozdějších změn a doplňků.

Vyhláška č.50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněna vyhl. Č.98/82 Sb.

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Vyhláška č. 48/82 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a další související zákony a vyhlášky.

červenec 2018                                                             Pavel Prášil, Jižní 870, Hradec Králové

tel: 732 87 50 86

e-mail: pavel.prasil@email.cz