Ústřední vytápění

Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN 12831, ČSN 730540, Vyhlášky č. 291/2001 Sb. a STN 730540 pro celý objekt po jednotlivých místnostech dle podkladů předložených projektem stavební části. Celková tepelná ztráta celého objektu činí cca 11,0 kW

Objekt bude vytápěn a krytí tepelných ztrát bude zajištěno závěsným elektro-kotlem PROTHERM RAY12 (12,0 kW). Tento kotel bude umístěn v sestavě s nepřímotopným zásobníkem TV ( min. 125 l ) v prostorách technické místnosti 1.PP. Dopouštění systému UT bude zajištěno samostatnou přípojkou D20/PN20 přes kulový uzávěr a automatickou armaturu ( např. IVAR ) nastavenou na 0,8 MPa. Provozní tlak otopné soustavy bude v rozmezí 0,8 – 1,8 MPa.  Pojistný ventil v kotli nastaven na 3,0 MPa.

Regulace ústředního vytápění

Chod kotle bude řízen ekvitermní regulací v kombinaci s prostorovým časovým regulátorem. Venkovní čidlo teploty bude osazeno na severní straně nedaleko vchodu do RD min. 2,0 m nad upraveným venkovním terénem. Vnitřní regulátor s časovým programem ( týdenní a prázdninový režim ) bude osazen dle požadavku investora v ložnici v prostorách 2.NP ( vedle VO ). Regulace bude dále zajišťovat přednostní ohřev TV a chod cirkulačního čerpadla ( časové intervaly ). Kombinace venkovního čidla s časovým regulátorem bude vytvořen spolehlivý a ekonomický způsob vytápění.

Popis radiátorového rozvodu ÚT v rodinném domu

V RD bude použito vytápění otopnými tělesy ( radiátory, žebříky ) se spádem 70/55°C. Výpočtový počáteční tlak soustavy ( oběhové čerpadlo v   kotli ) je 15,0 kPa – přednastavení všech termostatických ventilů na otopných tělesech. Z důvodů tlakových ztrát bude osazen automatický přepouštěcí ventil nastaven na 15,0 kPa.

Topné rozvody k jednotlivým otopným tělesům jsou převážně vedeny v podlaze, popř. v obvodových zdech. Jednotlivá otopná tělesa budou napojena zespoda ze zdi radiátorovým uzavíracím regulačním šroubením                    ( rohové ) – rozteč 50 mm a vnější závitem G1/2“. Otopné žebříky budou napojeny přes rohové uzavíracím regulačním šroubení s vnějším závitem G1/2“, resp. rohový termostatický ventil s vnějším závitem G1/2“. Na přívodu bude osazen rohový termostatický ventil DANFOS – DN 15.

Spodní hrana deskových těles bude 100 mm nad podlahou, žebříky min. 150 mm nad podlahou. Případné změny umístění těles ( poloha + výška ) vyplynou z požadavku investora jako klientská změna.

Veškeré rozvody ústředního vytápění bude provedeno z měděných trubek polotvrdých ( SF – Cu F 37 ), které jsou dodávané v tyčích po pěti metrech. Trubky budou provedeny dle DIN 1786 budou opatřeny certifikátem ISO 9002 a budou opatřeny speciální ochranou vnitřního povrchu proti korozi. Spojování trubek bude prováděno technologií pájení na měkko ( rozsáhlé vedení v podlaze – životnost spoje ).

Veškeré rozvody budou opatřeny tepelnou izolací příslušné dimenze. Jako izolaci doporučujeme Tubolit DG ( dříve Accotube HS ), který zabezpečuje tepelnou vodivost při 10°C – 0,038 W/mK. Tato izolace se používá do povrchové teploty potrubí 102 °C. Minimální tloušťka izolace pro ústřední vytápění je 13mm. Z důvodů rozsáhlého vedení rozvodů v podlaze ( stoupačka v instalačním jádru ) bude izolace o tl. 20 mm u dimenzí od Cu 18i a izolaci o tl. 13 mm v dimenzi Cu 12i a Cu 15i.  Z důvodů dilatace budou veškeré lomové body ( kolena, oblouky ) opatřeny dvojitou izolací o tl. 30 mm. Jednotlivé odbočky k tělesům ( T-kus ) budou sloužit jako pevné body ( dilataci potrubí mezi PB ).

Dle požadavku investora mohou být otopné žebříky doosazeny el. patrovou pro možnost vytápění v letním období ( výbava pro kombinované vytápění– topné těleso+T-kus ).  Při použití el. topných těles v letních měsících musí být zajištěna funkce expanzní nádoby při zavřeném přívodu topné vody do žebříku a otevřené zpátečce ze žebříku.

Nejvyšší místo otopné soustavy ( tělesa 2.NP ) se odvzdušní pomocí integrovaných odvzdušňovacích zátek.

Na nejnižší místa otopné soustavy se osadí vypouštěcí kohouty ½“ . Spád potrubí bude min. 0,3 % k tomuto místu.

Materiál a spojování

Veškeré rozvody ústředního vytápění bude provedeno z měděných trubek tvrdých ( SF – Cu F 37 ), které jsou dodávané v tyčích po pěti metrech. Trubky budou provedeny dle DIN 1786 budou opatřeny certifikátem ISO 9002 a budou opatřeny speciální ochranou vnitřního povrchu proti korozi.

# Zkoušky těsností

Zkoušky těsnosti se provádějí před zakrytím rozvodů (drážek, kanálů, ...), před provedením nátěrů a izolací. Vodní tepelné soustavy se zkouší na nejvyšší dovolený přetlak pro danou část zařízení. Soustava se naplní vodou, odvzdušní se a celé zařízení se prohlédne. Soustava zůstane napuštěna min. 6 hodin a výsledek je úspěšný, neobjeví-li se netěsnosti nebo pokles tlaku. Po skončení montáže ústředního vytápění se v celém objektu provede ještě celková tlaková zkouška těsnosti. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí mít teplotu vyšší než 50 °C. Zkušební přetlak musí respektovat konstrukční přetlak jednotlivých prvků. Zkouška musí být potvrzena protokolem.

## Provozní zkoušky

Tyto zkoušky se dělí na zkoušku dilatační a topnou. Dilatační zkouška se provádí před zakrytím rozvodů a jejich zaizolováním. Topná voda se ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Pak se provede podrobná prohlídka. Od této zkoušky lze po dohodě dodavatele s odběratelem upustit, jsou-li splněny podmínky zkoušek těsnosti (tlakových) a zkoušky topné.

### Zkoušky  zařízení

Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných těles, dosažení technických předpokladů (teplot, tlaků, ...), správná funkce zabezpečovacího zařízení, správná funkce regulačních zařízení. Součástí topné zkoušky je seřízení       ( hydraulické vyvážení ) soustavy. Výsledek topné zkoušky se zapíše do protokolu. U soustav do 100 kW se smí topná zkouška provádět i mimo topnou sezónu a má trvat minimálně 24 hodin.